Sett kryss

Sjekkliste før idriftsettelse av CBS Penta

|  |  |
| --- | --- |
| * CBS Penta sentral montert og klargjort. |  |
| * Egen kurs til CBS Penta sentral ferdig installert og tilkoblet. **NB!** D-karakterstikk sikring. Spenning skal ikke på settes. |  |
| * Egen Jordfeilbryter 500mA montert og tilkoblet. |  |
| * Kabel for lampekurser lagt inn i CBS Penta sentral, avmantlet, merket og tilkoblet. |  |
| * Alle lamper pr. kurs ferdig montert og adressemerket. Adresselapper må også på settes arbeidstegning. |  |
| * Batterier montert og sammenkoblet samt kabel lagt inn i CBS Penta sentral, der hvor det er eget batteriskap. Tilkobles. NB! Sikringene skal **ikke** settes inn. |  |
| * Påse at alle spenningsvakter er tilkoblet, kabel lagt inn i CBS Penta sentral og målt 10k ohm på kabel i sentral. |  |
| * Ved bruk av LSSA: Påse at alle LSSA er montert og nummerert (ref. excel-ark). |  |
| * Elektronisk tekstliste utarbeides med følgende info. (ref excel-ark).   + - Kundetekst (stedsangivelse pr. kurs) maks 20 karakterer med armaturens egen adresse.     - Armatur er ml (markeringslys) eller ll (ledelys)     - Hvilken kurs lokalt i bygget     - Ved bruk av LSSA (seksjonering), må seksjoneringsskjema fylles ut  (ref. excel-ark). |  |
| * Signal til SD: Kabel til SD må være lagt, avmantlet og tilkoblet CBS sentral hvis dette er aktuelt for prosjektet. |  |
| **NB!** Når anlegget blir del idriftsatt kreves det servicebesøk for hver del idriftsettelse. Ved utvidelse av anlegg, må i tillegg til kursmoduler også batteri- og lade kapasitet rekalkuleres. **Krever nytt servicebesøk.** |  |

Dato Firma Underskrift