LIFE X

Konsulentbeskrivelse

Honeywell Life Safety AS

2019

Version: 	1.0
Date: 		2019.01
Author: 	Jørn V Sjaavaag

INNHOLDSFORTEGNELSE

FORORD

GENERELE BESTEMMELSER	5

44.3 Utstyr for nødlys	5

GENERELLE KRAV –	6

Desentraliserte selvtest armaturer	6

GENERELLE KRAV –	7

Overvåket nødlys system , desentraliserte selvtest armaturer	7

Overvåkingssentral for nødlys:	7

UTSTYRSLISTE	8

OVERVÅKNINGSSENTRAL FOR NØDLYS M/ OPERATØR PANEL	8

OPRATØRPANEL FOR NØDLYS  OP	8

OVERVÅKNINGSSENTRAL FOR NØDLYS – BI SENTRAL	8

OVERVÅKNINGSSENTRAL FOR NØDLYS – DATA og ALARM modul (DA)	9

KOMMUNIKAJSONSMODUL FOR OVERVÅKING	10

KOMMUNIKAJSONSMODUL FOR OVERVÅKING	10

KOMMUNIKAJSONSMODUL FOR OVERVÅKING	10

GENERELLE KRAV –	11

Trådløst overvåket nødlys system , desentraliserte selvtest armaturer	11

Trådløs overvåking nødlys:	11

UTSTYRSLISTE	12

TRÅDLØS NETTVERKSGATEWAY FOR NØDLYS	12

TRÅDLØS NETTVERKSGATEWAY FOR NØDLYS (WiFi)	12

TRÅDLØS NETTVERKSFORSTERKER	13

TRÅDLØS SIGNAL STYRKE TESTER	13

KOMMUNIKAJSONSMODUL FOR TRÅDLØS OVERVÅKING	14

KOMMUNIKAJSONSMODUL FOR TRÅDLØS OVERVÅKING	14

UTSTYRSLISTE	 (Armaturer)	15

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS,  UNILED	15

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS, PROLED	15

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS PROLED E	16

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS PROLED SC	17

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS ExiLED 22	18

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS ExiLED 34	18

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS ExiLED 44	19

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS MaxLED 26	20

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS MaxLED 47	20

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS MaxLED 65	21

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS OmniLED	22

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS OmniLED Spot	22

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS AeriLED	23

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS OvaLED	24

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS OvaLED Spot	24

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS AgoraLED IP42	25

ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS AgoraLED IP65	25

Avstandstabeller	26

UNILED	26

OmniLED	26

OvaLED	26

AeriLED	26

ProLED / ProLED E	27

MaxLED 26	27

MaxLED 47	27

MaxLED 65	27

Fotometriske data	28

Honeywell Life Safety AS	29

FORORD

Dette dokumentet er bygget opp rundt produkter og teknisk informasjon som kan brukes i konsulentbeskrivelser,

Dokumentet er bygget opp slik at man har systembeskrivelse for

Desentraliserte armaturer med selvtest

Desentraliserte armaturer med overvåking

Desentraliserte armaturer med trådløs overvåking

Utstyrsliste -Teknisk beskrivelse av armaturene

Avstandstabeller

Fotometriske data

Kontakt gjerne Deres selgere i deres region, eller kontakt konsulentansvarlig hos oss

Postadresse
Honeywell Life Safety AS
 Postboks 3514
3007 Drammen

Besøksadresse
Honeywell Life Safety AS
(Terminalen 14)
Lierstranda Industriområde
3414 Lierstranda

Tlf.: +47 32 24 48 00
Fax: +47 32 24 48 01

E-post:fire.safety@honeywell.com
Org. nr. NO 981 336 305MVA

# GENERELE BESTEMMELSER

# 44.3 Utstyr for nødlys

Henvisninger

Tegninger og skjema: Se tegningsliste

ORIENTERING

Kapittelet omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys og markeringslys inkl. lyskilder. I tillegg skal det medtas komplett levering, montering og tilkobling av nødlysanlegg.

I tilbudet skal alle armaturer medtas komplett med opphengsdetaljer og lyskilder. Lyskilder skal være intakt ved overlevering av anlegg.

Alle lysarmaturer er på plantegning merket med pos. nr. som henviser til (armaturliste og) postnummer i mengdeoppstilling.

Alle høyder og tilpasninger til dører m.m. skal utføres etter arkitektens skjemaer og himlingsplaner. Denne tilpasningen skal være inkl. i enhetsprisene. For tilbudte nødlys skal følgende opplysninger vedlegges tilbudet, i form av katalogblader / brosjyrer.

Fabrikat

Fabrikantens modell, typebetegnelse og bestillingsnummer

Merkespenning

Merkeeffekt i W for lyskildene

Levetid for lyskilden

Type forkoblingsutstyr

Teknisk levetid for forkoblingsutstyr

Høyeste tillatte omgivelsestemperatur

IP-grad

Konstruksjonen / materialet i armaturhus

TEKNISKE BESTEMMELSER

Alt utstyr skal være godkjent i henhold til gjeldende internasjonale og nasjonale normer og forskrifter. fra Standard  Norge og Norsk Elektroteknisk komité som NS-EN 1838, NEK EN 50172, NEK EN 60598-2-22 og ISO 16069 samt publikasjon nr 7, fra Lyskultur

Kursopplegg er beskrevet under kapittel 4413.

Nødlysarmaturene skal merkes systematisk og fortløpende, og legges inn på en vedlikeholdsmatrise som vedlegges anleggets FDV-dokumentasjon for bruk ved service og vedlikehold. Merkingen skal være lesbar, men likevel diskret.

# GENERELLE KRAV –

# Desentraliserte selvtest armaturer

- Det skal leveres lede og markeringslys som desentraliserte armaturer med innebygget tilstandsovervåking og selvtest funksjon i hht EN60598-2-22 og IEC 62034

- Alle armaturer skal leveres komplett med batteri, LED Lyskilde, og være klargjort for tak.-/veggmontasje, armaturene skal være klargjort for overvåking

Lyskilden skal ha en minimum levetid på 100000 timer

Alle markeringslys skal leveres komplett med piktogrammer ihht prosjektering.

Armaturene skal være i størst mulig utstrekning ha brakett løsning for forenklet installasjon og vedlikehold

# GENERELLE KRAV –

# Overvåket nødlys system , desentraliserte selvtest armaturer

- Det skal leveres lede og markeringslys som desentraliserte armaturer med innebygget tilstandsovervåking og selvtest funksjon i hht EN60598-2-22 og IEC 62034

- Alle armaturer skal leveres komplett med batteri, LED Lyskilde, og være klargjort for tak.-/veggmontasje, armaturene skal ha overvåking for forenkling av vedlikehold

Lyskilden skal ha en minimum levetid på 100000 timer

Alle markeringslys skal leveres komplett med piktogrammer ihht prosjektering.

Armaturene skal være i størst mulig utstrekning ha brakett løsning for forenklet installasjon og vedlikehold

## Overvåkingssentral for nødlys:

Det skal tilbys en overvåkingssentral for nødlys, som gir driftspersonalet entydige meldinger vedrørende status og servicebehov for nødlysanlegget. Hver eneste armatur eller adresseenhet skal ha en unik adresse med tilhørende kundetekst for lett å lokalisere meldinger mot fysiske armaturer

Overvåkningssentralene skal kunne utbygges modulært og settes i distribuert nettverk, med operatørpaneler.etter behov.

Det skal være mulig å tilkoble 3dje parts armaturer med potensialfrie feilkontakter, med egne adresser i overvåkingsentralen.

Det skal være mulig med komminikasjon mot SD anlegg for overføring av  feilsignal ved feil på ledelys og/eller markeringslys samt ved feil på batteri eller sentral,

Sentralen skal også ha mulighet for potensialfritt feilsignal

1 gang hver måned (12 ganger i året) skal nødlysanlegget automatisk generere en rapport med status for alle nødlysene. Rapporten skal automatisk sendes til skriver for utskrift. Bruker skal også kunne generere  og skrive ut rapporten fra nødlysanlegget på en fritt valgt tidspunkt.

Det skal også være mulighet for å tilknytte presentasjons system

# UTSTYRSLISTE

XX XXXX

### OVERVÅKNINGSSENTRAL FOR NØDLYS M/ OPERATØR PANEL

Sentral for overvåking av desentraliserte nødlys

Påvegg montasje

IP 42

Se innledende tekst.

2 sløyfer av 126 adresser

Batteribackup i sentral

Operatør panel i front

Metall

Farve GRÅ (RAL 7024 )

Eksempel på utsyr

Honeywell Delta Compact Nødlys – 2 sløyfer

XX XXXX

### OPRATØRPANEL FOR NØDLYS  OP

Betjeningesenhet for overvåking av desentraliserte nødlys

Påvegg montasje

IP 42

Se innledende tekst.

Display for visning av meldunger

Plast / Metall

Farve GRÅ (RAL 7024 )

Eksempel på utsyr

Honeywell Delta OP Kontrollpanel nødlys

XX XXXX

### OVERVÅKNINGSSENTRAL FOR NØDLYS – BI SENTRAL

Sentral for overvåking av desentraliserte nødlys

Påvegg montasje

IP 42

Se innledende tekst.

2 sløyfer av 126 adresser

Batteribackup i sentral

Metall

Farve GRÅ (RAL 7024 )

Eksempel på utsyr

Honeywell Delta Compact Nødlys Bi-sentral – 2/4 sløyfer

XX XXXX

### OVERVÅKNINGSSENTRAL FOR NØDLYS – DATA og ALARM modul (DA)

Sentral for overvåking av desentraliserte nødlys

Påvegg montasje

IP 42

Se innledende tekst.

2 sløyfer av 126 adresser

Metall

Farve GRÅ (RAL 7024 )

Eksempel på utsyr

Honeywell Delta DA-Modul – 2 sløyfer

XX XXXX

### KOMMUNIKAJSONSMODUL FOR OVERVÅKING

Plug-In for adressering og overvåking av desentraliserte nødlys

IP20

Se innledende tekst.

Manuell adressering

Polykarbonat

Farve gjennomsiktig

Eksempel på utsyr

Honeywell Plug-In modul elBUS

XX XXXX

### KOMMUNIKAJSONSMODUL FOR OVERVÅKING

Plug-In for overvåking av desentraliserte nødlys

IP20

Se innledende tekst.

Potensialfritt kontaktssett

Polykarbonat

Farve gjennomsiktig

Eksempel på utsyr

Honeywell Plug-In modul Pot-Fri (290099)

XX XXXX

### KOMMUNIKAJSONSMODUL FOR OVERVÅKING

Modul for adressering og tilkobling av potensialfrie kontaktsett på desentraliserte nødlys

IP20

Se innledende tekst.

Manuell adressering

Polykarbonat

Farve hvit

Eksempel på utsyr

Honeywell elBus adresseenheter

# GENERELLE KRAV –

# Trådløst overvåket nødlys system , desentraliserte selvtest armaturer

- Det skal leveres lede og markeringslys som desentraliserte armaturer med innebygget tilstandsovervåking og selvtest funksjon i hht EN60598-2-22 og IEC 62034

- Alle armaturer skal leveres komplett med batteri, LED Lyskilde, og være klargjort for tak.-/veggmontasje, armaturene skal ha trådløs overvåking for forenkling av vedlikehold

Lyskilden skal ha en minimum levetid på 100000 timer

Alle markeringslys skal leveres komplett med piktogrammer ihht prosjektering.

Armaturene skal i størst mulig utstrekning ha brakett løsning for forenklet installasjon og vedlikehold

## Trådløs overvåking nødlys:

Det skal tilbys trådløs overvåkning av nødlys, som gir driftspersonalet entydige meldinger vedrørende status og servicebehov for nødlysanlegget. Hver eneste armatur eller adresseenhet skal ha en unik adresse med tilhørende kundetekst for lett å lokalisere meldinger mot fysiske armaturer

De trådløse nettverksgatewayene og trådløse moduler skal kunne utbygges modulært og settes i distribuert nettverk med 16 gatewayer .

Modulene skal danne et maskenettverk , med automatisk re-ruting ved borfall av en modul, og selv optimaliserende signalering

Det skal inngå programvare for installasjon og overvåkning av det trådløse nødlyssystemet

Programvaren skal kunne

Foreta spektrum- analyse, og signalstyrkemåling for optimal utnyttelse av tilgjengelige trådløse frekvenser i bygget.

Konfigure dimming, testing og rapportering, og det skal være kontinuerlig log og rapportering

Ha en enkel presentasjonsløsning som viser lokasjon og status på nødlysarmaturer

# UTSTYRSLISTE

XX XXXX

### TRÅDLØS NETTVERKSGATEWAY FOR NØDLYS

Nettverksgateway for trådløs overvåking av desentraliserte nødlys

Påvegg montasje

IP 20

Se innledende tekst.

Matriale ; ABS /PC

Farve Hvit

868 Mhz

12 kanaler

Maskenettverk

Re- ruting

Selv optimaliserende signalering

Ethernet tilkobling

Programvare inkludert

Eksempel på utsyr

Honeywell Nettverksgateway (290091)

XX XXXX

### TRÅDLØS NETTVERKSGATEWAY FOR NØDLYS (WiFi)

Nettverksgateway for trådløs overvåking av desentraliserte nødlys

Påvegg montasje

IP 20

Se innledende tekst.

Matriale ; ABS /PC

Farve Hvit

868 Mhz

12 kanaler

Maskenettverk

Re- ruting

Selv optimaliserende signalering

WiFi tilkobling 2,4GHz

Programvare inkludert

Eksempel på utsyr

Honeywell Nettverksgateway WiFi(290092)

XX XXXX

### TRÅDLØS NETTVERKSFORSTERKER

Nettverksforsterker for trådløs overvåking av desentraliserte nødlys

Påvegg montasje

IP 20

Se innledende tekst.

Matriale ; ABS /PC

Farve Hvit

For utvidelse av dekninsområdet vansklige/utfordrende miljøer

Eksempel på utsyr

Honeywell Nettverksforsterker (290091.4)

XX XXXX

### TRÅDLØS SIGNAL STYRKE TESTER

Trådløs signal tester, og analyse for trådløs overvåking av desentraliserte nødlys

Håndholdt

IP 20

Se innledende tekst.

Matriale ; ABS /PC

Farve Hvit

For testing av

Signalsyrke

Spektrum analyse

Nettverksgateway opptil 60 armaturer

Installasjonsverktøy

USB Tilkobling

Programvare inkludert

Eksempel på utsyr

Honeywell Trådløs Signal Styrke Tester RSSI (290091.5)

XX XXXX

### KOMMUNIKAJSONSMODUL FOR TRÅDLØS OVERVÅKING

Plug-In for adressering og trådløs overvåking av desentraliserte nødlys

IP20

Se innledende tekst.

Pre  adressert

Polykarbonat

Farve gjennomsiktig

For bruk på plastarmaturer

Eksempel på utsyr

Honeywell Plug-In modul Trådløs ( 290091.2)

XX XXXX

### KOMMUNIKAJSONSMODUL FOR TRÅDLØS OVERVÅKING

Plug-In med antenne for adressering og trådløs overvåking av desentraliserte nødlys

IP20

Se innledende tekst.

Pre  adressert

Polykarbonat

Farve gjennomsiktig

Ekstern antenne

For bruk på armaturer med aluminumshus

Eksempel på utsyr

Honeywell Plug-In modul Trådløs m/antenne ( 290091.17)

# UTSTYRSLISTE	 (Armaturer)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS,  UNILED

Desentralisert kombi nødlysarmatur, Markeringslys eller ledelys

Påvegg-/Tak

IP 20

Se innledende tekst.

Matriale ; ABS /PC og Lexan

Farve Hvit RAL9010

30 hvite LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1t nødrift, inkludert

Lesevavstand ved bruk som markeringslys

Enkeltsidig :	27m

Dobbeltsidig:	23m

Piktogrammer inkludert HVNO

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr

Honeywell UniLED (290057) ensidig , eller Honeywell UniLED D (290047) tosidig

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS, PROLED

Desentralisert kombi nødlysarmatur, Markeringslys eller ledelys

Påvegg-/Tak

IP 65

Se innledende tekst.

Matriale ; ABS /PC og Lexan

Farve Hvit RAL9010

30 hvite LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1t nødrift, inkludert

Lesevavstand ved bruk som markeringslys

Enkeltsidig :	24m

Dobbeltsidig:	29m

Piktogrammer inkludert HVNO

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Eksempel på utsyr

Honeywell ProLED (290405) ensidig , eller ProLED m/tosidig deksel (290405+290417)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS PROLED E

Desentralisert kombi nødlysarmatur, Markeringslys eller ledelys

Påvegg-/Tak

IP 65

Omgivelses temperatur  ÷20C°

Se innledende tekst.

Matriale ; ABS /PC og Lexan

Farve Hvit RAL9010

30 hvite LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1t nødrift, inkludert

Lesevavstand ved bruk som markeringslys

Enkeltsidig :	24m

Dobbeltsidig:	29m

Piktogrammer inkludert HVNO

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Innebygget varmeelement

Eksempel på utsyr

Honeywell ProLED E (290406) ensidig , eller ProLED E m/tosidig deksel (290406+290417)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS PROLED SC

Desentralisert kombi nødlysarmatur, Markeringslys eller ledelys

Påvegg-/Tak

IP 65

Omgivelses temperatur  ÷30C°

Se innledende tekst.

Matriale ; ABS /PC og Lexan

Farve Hvit RAL9010

30 hvite LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1t nødrift, inkludert

Super kondensator, levetid >10år

Lesevavstand ved bruk som markeringslys

Enkeltsidig :	24m

Dobbeltsidig:	29m

Piktogrammer inkludert HVNO

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Innebygget varmeelement

Eksempel på utsyr

Honeywell ProLED SC (290407) ensidig , eller ProLED SC m/tosidig deksel (290407+290417)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS ExiLED 22

Desentralisert markeringslysarmatur

Påvegg-/Tak

IP 40 – Støvtett armatur

Se innledende tekst.

Matriale,  Aluminium og plexiglass

Farve, Alu grå  og sort

15 hvite LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Dimbar

Lesevavstand

Enkeltsidig :	22m

Dobbeltsidig:	22m

Piktogram leveres separat

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr

Honeywell ExiLED 22 (290087)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS ExiLED 34

Desentralisert markeringslysarmatur

Påvegg-/Tak

IP 40 – Støvtett armatur

Se innledende tekst.

Matriale ; Aluminium og plexiglass

Farve;  Alu grå  og sort

18 hvite LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Dimbar

Lesevavstand

Enkeltsidig :	34m

Dobbeltsidig:	34m

Piktogram leveres separat

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr

Honeywell ExiLED 34 (290126)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS ExiLED 44

Desentralisert markeringslysarmatur

Påvegg-/Tak

IP 40 – Støvtett armatur

Se innledende tekst.

Matriale; Aluminium og plexiglass

Farve; Alu grå  og sort

21 hvite LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Dimbar

Lesevavstand

Enkeltsidig :	44m

Dobbeltsidig:	44m

Piktogram leveres separat

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr

Honeywell ExiLED 44 (290131)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS MaxLED 26

Desentralisert markeringslysarmatur, med spalte for ledelys

Påvegg-/Tak

IP 40 – Støvtett armatur

Se innledende tekst.

Matriale; Aluminium, plexiglass, plast

Farve; Alu grå

30 hvite LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Lesevavstand

Enkeltsidig :	26m

Dobbeltsidig:	26m

Piktogram leveres separat

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr

Honeywell MaxLED 26 (290254)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS MaxLED 47

Desentralisert markeringslysarmatur, med spalte for ledelys

Påvegg-/Tak

IP 40 – Støvtett armatur

Se innledende tekst.

Matriale; Aluminium, plexiglass, plast

Farve; Alu grå

60 hvite LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Lesevavstand

Enkeltsidig :	47m

Dobbeltsidig:	47m

Piktogram leveres separat

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr

Honeywell MaxLED 47 (290253)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS MaxLED 65

Desentralisert markeringslysarmatur, med spalte for ledelys

Påvegg-/Tak

IP 40 – Støvtett armatur

Se innledende tekst.

Matriale; Aluminium, plexiglass, plast

Farve; Alu grå

100 hvite LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Lesevavstand

Enkeltsidig :	65m

Dobbeltsidig:	65m

Piktogram leveres separat

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr

Honeywell MaxLED 65 (290255)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS OmniLED

Desentralisert ledelysarmatur antipanikk

Utenpåliggende tak

IP 20

Se innledende tekst.

Matriale; PC / ABS

Farve; Hvit RAL9010

1 hvit power LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Lysutbytte 	270lm

Rundtlstrålende linse

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr

Honeywell OmniLED (290061)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS OmniLED Spot

Desentralisert ledelysarmatur antipanikk

Innfelt tak, spot

IP 20

Se innledende tekst.

Matriale; Plast

Farve; Hvit RAL9010

1 hvit power LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Lysutbytte 	270lm

Rundtstrålende linse

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Spot med fjæroppheng for infelt montasje, innfellingsmål ø70mm

Eksempel på utsyr

Honeywell OmniLED Spot (290177)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS AeriLED

Desentralisert ledelysarmatur antipanikk, Høy takhøyde

Utenpåliggende tak

IP 20

Se innledende tekst.

Matriale; PC / ABS

Farve; Hvit RAL9010

1 hvit power LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Lysutbytte 	350lm

Rundtlstrålende linse

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr

Honeywell AeriLED (290073)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS OvaLED

Desentralisert ledelysarmatur rømningsvei

Utenpåliggende tak

IP 20

Se innledende tekst.

Matriale; PC / ABS

Farve; Hvit RAL9010

1 hvit power LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Lysutbytte 	270lm

Ovaltstrålende linse

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr

Honeywell OvaLED (290152)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS OvaLED Spot

Desentralisert ledelysarmatur rømningsvei

Innfelt tak, spot

IP 20

Se innledende tekst.

Matriale; Plast

Farve; Hvit RAL9010

1 hvit power LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Lysutbytte 	270lm

Rundtstrålende linse

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Spot med fjæroppheng for infelt montasje, innfellingsmål ø70mm

Eksempel på utsyr

Honeywell OvaLED Spot (290171)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS AgoraLED IP42

Desentralisert ledelysarmatur antipanikk lyskaster

Vegg

IP 42 Støvtett armatur

Se innledende tekst.

Matriale; PC / ABS

Farve; Hvit RAL9010

2 lamper med 6 hvite power LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Lysutbytte 	3200lm

2 lyskastere

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Eksempel på utsyr

Honeywell AgoraLED (255172)

XX XXXX

### ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS AgoraLED IP65

Desentralisert ledelysarmatur antipanikk lyskaster

Vegg

IP 65 støv og vantett armatur

Se innledende tekst.

Matriale; PC / ABS

Farve; Hvit RAL9010

2 lamper med 6 hvite power LED, Levetid > 100 000 timer

Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Lysutbytte 	3200lm

2 lyskastere

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Eksempel på utsyr

Honeywell AgoraLED (255173)

# Avstandstabeller

### UNILED

### OmniLED

### OvaLED

### AeriLED

### ProLED / ProLED E

### MaxLED 26

### MaxLED 47

### MaxLED 65

# Fotometriske data

UniLED

OmniLED						 OvaLED

AeriLED                                                            ProLED / ProLED E

Copyright ©: Honeywell Life Safety AS, Norway 2012

NS-EN ISO 9001:2000 Sertifikat No. 900765
Sertifikatet omfatter ikke produkter.
Data kan endres uten varsel. Forbehold om evt. trykkfeil.

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf:	     +47 32 24 48 00

### Honeywell Life Safety AS

Faks:	     +47 32 24 48 01

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com